冷库负荷估算法

肉类冷冻加工冷负荷估算：

| 序号 | 库房温度 ℃ | 肉内降温情况 | 冷冻加工时间 （h） | 单位耗冷量（W/t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 入库时℃ | 出库时℃ |  | 库房冷却 设备负荷 | 机械负荷 |  |
| 一 冷却加工 |
| 1 | -2 | +35 | +4 | 20 | 3000 | 2300 |  |
| 2 | -7/-2 | +35 | +4 | 11 | 5000 | 4000 |  |
| 3 | 10 | +35 | +12 | 8 | 6200 | 5000 |  |
| 4 | 10 | +35 | +10 | 8 | 13000 | 10000 |  |
| 二 冻结加工 |
| 1 | -23 | +4 | -15 | 20 | 5300 | 4500 |  |
| 2 | -23 | +12 | -15 | 12 | 8200 | 6900 |  |
| 3 | -23 | +35 | -15 | 20 | 7600 | 5800 |  |
| 4 | -30 | -10 | -15 | 16 | 6700 | 5400 |  |

库房冷藏间，制冰冷负荷估算

| 序号 | 库房名称 | 库房温度 ℃ | 单位耗冷量（W/t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 库房设备负荷 | 制冷机器负荷 |  |
| 1 | 一般冷却物冷藏间 | ±0，-2 | 88 | 70 |  |
| 2 | 250吨以下小库冻结物冷藏间 | -15，-18 | 82 | 70 |  |
| 3 | 500~1000小库冻结物冷藏间 | -18 | 53 | 47 |  |
| 4 | 1000~30000吨单层库…. | -18，-20 | 41~47 | 30~35 |  |
| 5 | 1500~3500吨多层…. | -18 | 41 | 30~35 |  |
| 6 | 4500~9000…….. | -18 | 30~35 | 24 |  |
| 7 | 10000~20000吨…. | -18 | 28 | 21 |  |
| 8 | 盐水制冰 | 制冷机负荷7000 |
| 9 | 桶式快速制冰 | 制冷机符合7800 |
| 10 | 储冰间 | 制冷间负荷25 |

小型冷库单位制冷负荷估算

| 序号 | 冷间名称 | 冷间温度℃ | 单位制冷负荷（W/t） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 冷却设备负荷 | 机械负荷 |  |
| 1 | 50吨以下冷藏间 | -15~-18 | 195 | 160 | 肉 禽 水产 |
| 2 | 50~100吨… | … | 150 | 130 | … |
| 3 | 100~200吨… | … | 120 | 95 | … |
| 4 | 200~300吨… | … | 82 | 70 | … |
| 5 | 100吨以下冷藏间 | 0~+2 | 260 | 230 | 水果 蔬菜 |
| 6 | 100~300吨… | … | 230 | 210 | … |
| 7 | 100吨以下… | … | 140 | 110 | 鲜蛋 |
| 8 | 100~300吨… | … | 90 | 90 | … |

冻结物冷藏间每吨食品需冷却面积：

250吨以下（-15，-18）0.9~1.2M2/t（光滑排管）         2.5~3.0 M2/t（翅片管）

500~1000吨冷藏库-18 0.7~0.95M2/t（光滑排管）         1.8~2.7 M2/t（翅片管）

1000~3000吨单层库-18，-20  0.6~0.9M2/t（光滑排管）   1.8~2.7M2/t（翅片管）

1500~3500吨多层库 –18  0.55~0.68M2/t（光滑排管）    1.5~1.8 M2/t（翅片管）

4500~9000吨多层库-18  0.45~0.50M2/t（光滑排管）      1.3~1.5 M2/t（翅片管